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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения впервые был разработан организацией в 2020 году. Данный проект получил необходимое согласование в соответствии с порядком, действовавшим на тот момент (см. текстовое приложение). 
В 2022 года АО «Рассвет» в соответствии с действующей лицензией на право пользования недрами КРД 05397 ВЭ были проведены работы по оценке запасов, в результате которой разработана проектная документация по разведке подземных вод на участке, расположенном в окрестностях ст. Некрасовской Усть-Лабинского района Краснодарского края. По итогам проведения и утверждения данных работ получен Протокол № 522 ТКЗ по ЮФО от 22.12.2023 г, в котором были утверждены балансовые запасы питьевых подземных вод нерасчлененного водоносного эоплейстоценового аллювиального, озерно-аллювиального и гелазского озерно-морского комплекса на на Некрасовском участке Новолабинского МПВ, расположенном в окрестностях ст. Некрасовской Усть-Лабинского района с нагрузкой на скважину № 5239 – 563 м3/сут. (см. текстовое приложение)
В 2024 году был разработан и согласован технический проект разработки Некрасовского участка Новолабинского месторождения подземных вод, что подтверждается полученным Протоколом № У007-00174-77/01533706 от 20.11.2024г, выданным ТКР Югнедра по МПВ и ПС (см. текстовое приложение). В техническом проекте описан режим работы водозаборных скважин, их характеристики и техническое оборудование. 
Настоящий проект разработан для актуализации существующего положения в связи с проведением вышеописанного комплекса работ.
Проект организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5239, расположенной в окрестностях ст. Некрасовской Усть-Лабинского района Краснодарского края составлен в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании лицензии КРД 05397 ВЭ от 09.09.2019г. 
Проект зон санитарной охраны (ЗСО) – технический документ, составленный в соответствии с требованиями федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов. Проект определяет и обосновывает размеры поясов ЗСО, необходимый объем мероприятий по улучшению санитарного состояния водозабора, охрану месторождения (участков недр) от загрязнения и истощения вод, прогнозирование возможного влияния хозяйственной деятельности на качество добываемых вод, безопасное ведение работ связанное с водоснабжением.
Основной целью составления проекта является определение размеров 1, 2, 3 поясов ЗСО на основе гидродинамических расчетов, обеспечивающих сохранение качества воды в течение всего срока эксплуатации водозабора. Разработанные в проекте мероприятия и технические решения направлены на предупреждение и защиту водозабора от истощения и загрязнения.
Для достижения указанных выше целей, разработка проекта включала в себя:
- составление гидрогеологических разрезов, иллюстрирующих данные о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов; 
- определение гидрогеологическими расчетами границ поясов зон санитарной охраны;
- геоэкологическое обследование территории в пределах этих поясов, разработку мероприятий по улучшению санитарного состояния ЗСО и предупреждению загрязнения водоносного горизонта;
- характеристику правил и режима хозяйственного использования территории в пределах 3-х поясов ЗСО. 
Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. 
В соответствии с заданием в проекте выполнено расчетным путем определение в плане границ зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов источника водоснабжения. После определения размеров ЗСО второго и третьего поясов, в их пределах и в ближайшем окружении произведено геоэкологическое обследование существующего водозабора для разработки мероприятий по улучшению санитарного состояния территории с целью исключения загрязнения подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.
Для подтверждения защищенности эксплуатируемых водоносных комплексов от загрязнения сверху составлен гидрогеологический разрез, из которого видно, что водоносные комплексы относятся к защищенным, т.к. они перекрыты мощной пачкой водоупорных пород в пределах 3-го пояса ЗСО. Разрабатывались также мероприятия по охране подземных вод.








2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
2.1. Природно-климатические условия 
В административном отношении Некрасовский участок Новолабинского МПВ, расположен в окрестностях ст. Некрасовской Усть-Лабинского района Краснодарского края.
Район работ в геоморфологическом отношении расположен в пределах 
II надпойменной террасы р. Кубань, которая представляет собой пологий водораздел 
р. Лаба и р. Малый Зеленчук. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах района работ изменяются от 30 м до 96 м. Наименьшие абсолютные отметки фиксируются в пойме р. Лаба и составляют 30-56 м. Абсолютная отметка скважины № 5239 составляет 77,65 м, скважины № 65947 – 79,0 м.
В пределах района работ основными водотоками являются рр. Лаба, Малый Зеленчук. Река Лаба является левым притоком реки Кубань. Длина реки составляет 214 км, площадь бассейна 12 500 км². Средний многолетний расход реки 86,2 м3/с, модуль стока 0,7 л/с·км2. Основное питание реки осуществляется за счет таяния ледников (до 45 % годового стока). Подземное питание реки оценивается в 20-30 % от общего стока. Наиболее интенсивный сток р. Лаба происходит в мае-июле. Однако в течение года происходят кратковременные паводки за счет обильных дождей. Максимальные паводки бывают в июне и продолжаются до 15-20 дней. Ледовый режим р. Лаба довольно неустойчив, в редкие зимы ледостав на р. Лабе (у г. Курганинска) удерживается на протяжении 60-80 дней, а обычно он отмечается в течение 20-40 дней, при этом из-за оттепелей река может вскрываться в этот период 5-10 раз. В мягкие зимы ледостав не устанавливается вообще. Температурный режим вод р. Лаба изменяется в годовом цикле значительно и коррелирует с изменение температуры воздуха. Зимой вода имеет температуру 0-3,2 °С, в весенне-летне-осенний период температура изменяется от 1 до 20,4 °С.
Минерализация воды р. Лаба изменяется от 90 до 250 мг/дм3. Минерализация воды уменьшается в паводок, когда увеличивается доля ледникового и атмосферного питания, и возрастает в межень, когда питание реки осуществляется, в основном, за счет грунтовых вод. По составу воды р. Лаба гидрокарбонатные кальциевые. В межпаводковые периоды вода реки по физическим свойствам прозрачная, чистая, без цвета, без запаха. Величина общей жесткости изменяется от 1,5 до 3,0 0Ж, редко до 4,5 0Ж, устранимая жесткость от 0,2 до 1,3 0Ж, окисляемость по кислороду – 1,6-3,6 мг/дм3.
Река Малый Зеленчук является левым притоком в р. Кубань и впадает в неё у 
х. Заречный. Длина реки 25 км. На всём протяжении река перегорожена плотинами, которые образуют пруды. Река представляет собой каскад прудов, разделённых между собой насыпными дамбами или капитальными плотинами. Дамбы и плотины оборудованы водопропускными сооружениями. Для реки характерно весеннее половодье, которое начинается обычно в феврале-марте, отличается резким подъёмом, достигая максимума за 4-5 дней. Наиболее высокий уровень воды в весенний сезон наблюдается в марте. Средняя продолжительность половодья 90 дней и на его долю приходится 60 процентов от годового объёма стока. 
По климатическим условиям район работ относится к центральной степной провинции с недостаточным увлажнением. Климат района умеренно-континентальный. Зима обычно мягкая с осадками смешанного характера, продолжительность зимнего периода 50-60 дней, весна обычно длительная, прохладная, осень сухая. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -5 ºС зимой (январь - февраль) до +28 ºС летом (июль), при среднегодовом значении +11,8 ºС. Максимальная многолетняя среднемесячная температура воздуха приходится на июль и составляет +42 ºС, минимальная на январь и составляет -36 ºС. Ближайшая к участку метеостанция расположена в х. Догужиев.
Годовой ход изменения температуры почвы на глубинах до 20 см повторяет годовой ход изменения температуры воздуха, с минимумом (0,6 ºС) в феврале и максимумом (+32,6 ºС) в июле, при среднегодовом значении +10,9 ºС. Глубина промерзания почвы в самые холодные месяцы года (январь, февраль) редко достигает 80 см. Среднемесячная относительная влажность воздуха изменяется от 68-70 % (июнь, июль) до 87-88% (декабрь, январь). Величина испарения с уровня грунтовых вод в зоне аэрации по расчетам института «Кубаньгипроводхоз» достигает (при глубине до 1,5 м) 85 мм/год, или 12 % от суммы осадков за год. С поверхности земли испарение равняется 370 мм.
Основным элементом климата, влияющим на режим и величину подземного стока, являются осадки, годовая сумма которых по данным многолетних наблюдений составляет 700-800 мм. Внутригодовое распределение осадков по сезонам года в многолетнем разрезе составляет: зимой 22-24 %, весной - 21-24 %, летом - 29-30 % и осенью - 24-25 %. В зимний период осадки выпадают в виде дождя и снега. Снежный покров появляется обычно в декабре и окончательно сходит в марте. Высота снежного покрова 30-60 см. 
Влияние климатических и гидрологических факторов в описываемом районе мало благоприятно для восполнения естественных запасов подземных вод и не способствует накоплению здесь значительных ресурсов пресных подземных вод.

2.2.  Краткая характеристика целевых водоносных комплексов 
[bookmark: _Hlk122711922][bookmark: _Hlk122711969]В тектоническом отношении Некрасовский участок Новолабинского МПВ расположен в пределах Темиргоевского поднятия Восточно-Кубанского предгорного прогиба. Восточно-Кубанский прогиб представляет собой крупную внутриплатформенную впадину, юго-западный борт впадины сопрягается с Адыгейским выступом, который оценивается как подчиненная (более низкого порядка) структура Восточно-Кубанского прогиба. Западно-Кубанский прогиб заложен в начале олигоцена и отвечает подвижному краю молодой платформы, включающей элементы, прежде всего, геосинклинального развития.
Темиргоевское поднятие является западным продолжением Армавиро-Невинномысского вала, соединяющее его с Темрюкско-Краснодарской антиклиналью. Это поднятие делит северную часть Восточно-Кубанского прогиба на Тбилисскую и Гиагинскую впадины, обрамляющую Адыгейский выступ.
В соответствии с гидрогеологическим районированием Некрасовский участок Новолабинского МПВ расположен в пределах Кубанского артезианского бассейна (структура III порядка), выделяемого в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.
По приуроченности к отдельным литолого-стратиграфическим образованиям, условиям формирования, циркуляции и режиму подземных вод, а также наличию гидравлической связи между некоторыми водоносными горизонтами, на участке водозабора в соответствии с методическими рекомендациями до глубины исследования можно выделить следующие водоносные горизонты и комплексы и водоупорные толщи:
1) водоносный неоплейстоценовый аллювиальный, озерно-аллювиальный горизонт (a,laQI-III);
2) нерасчлененный водоносный эоплейстоценовый аллювиальный, озерно-аллювиальный и гелазский озерно-морской комплекс (a,laQE-l,mQgl).
Водоносный неоплейстоценовый аллювиальный, озерно-аллювиальный горизонт (a,laQI-III) имеет повсеместное распространение в пределах участка. Водовмещающими породами служат суглинки. Водоупорами служат глины эоплейстоценовых отложений. Глубина установившегося уровня подземных вод изменяется от 2 до 30 м. Расходы родников, выходящих в уступах террас и на склонах балок, изменяются от 0,05 до 1 л/с. Дебиты колодцев и скважин изменяются от 2 до 30 л/с при понижении уровня от 5 до 15 м. Направление потока подземных вод с юго-востока на северо-запад. Уклон потока составляет 0,001-0,0025. Коэффициенты фильтрации изменяются от 22 до 33,7 м/сутки, коэффициенты водопроводимости от 650 до 840 м2/сутки, коэффициент пьезопроводности – от 7,8·105 до 7,5·106 м2/сутки. Подземные воды характеризуются минерализацией от 0,3 до 0,8 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока в местах выхода отложений на дневную поверхность, а также за счет перетока из вышележащих отложений в местах отсутствия водоупорных отложений. Разгрузка осуществляется за счет эксплуатации водозаборными сооружениями.
[bookmark: _Hlk128743138]Нерасчлененный водоносный эоплейстоценовый аллювиальный, озерно-аллювиальный и гелазский озерно-морской комплекс (a,laQE-l,mQgl) имеет повсеместное распространение в пределах участка. Водовмещающими породами являются пески, залегающие в виде прослоев мощностью от 6 до 17 м.
Коэффициент водопроводимости водовмещающих отложений изменяется от 116,99 до 124,94 м2/сутки, коэффициент пьезопроводности составляет 1,9·105 м2/сутки. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 3,9 м/сутки.
Водообильность комплекса высокая. Дебиты скважин изменяются от 2,5 до 8,14 л/с при понижении от 11,92 до 20 м, удельные дебиты изменяются от 0,13 до 0,68 л/с. Воды напорные. Общий уклон пьезометрической поверхности западный, юго-западный, величина уклона составляет 0,0014. 
[bookmark: _Hlk128743127]По анионному составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, по катионному составу – кальциево-натриевые, натриевые.
Органолептические показатели подземных вод, следующие: запах – 0-4 бал., привкус – 0-2 бал., цветность – <1-17°, мутность – <0,58-1,5 мг/дм3. По обобщенным показателям подземные воды характеризуются следующим образом: по величине сухого остатка подземные воды относятся к группе пресных вод, к подгруппе весьма пресных вод (ОСТ 41-05-263-86), величина сухого остатка колеблется от 270,6 до 401 мг/дм3, по степени жесткости (по Алекину) подземные воды колеблются от мягких до жестких, величина общей жесткости изменяется от 2,3 до 7º Ж, по концентрации водородных ионов подземные воды изменяются от нейтральных до слабощелочных, величина водородного показателя изменяется от 7,72 до 8,4 ед. рН, окисляемость перманганатная – 0,59-1,8 мг/дм3, нефтепродукты – <0,005-0,01 мг/дм3, поверхностно-активные вещества (АПАВ) – <0,025-0,043 ммоль/дм3, фенолы – <0,0005 мг/дм3. Неорганические вещества в подземных водах содержатся в следующих концентрациях: алюминий – <0,01-<0,04 мг/дм3, аммиак – <0,078-0,42 мг/дм3, барий – 0,44 мг/дм3, бериллий – <0,0001-<0,0002 мг/дм3, бор – <0,05-0,26 мг/дм3, гидрокарбонаты – 323 мг/дм3, железо – 0,09-0,22 мг/дм3, кадмий – <0,0001-0,00026 мг/дм3, калий – 0,593 мг/дм3, кальций – 46,1 мг/дм3, сумма натрия и калия – 99,29 мг/дм3, магний – 18,9 мг/дм3, марганец – <0,01-0,101 мг/дм3, медь – <0,001-0,005 мг/дм3, молибден – <0,0025 мг/дм3, мышьяк – <0,002-<0,005 мг/дм3, натрий – 98,7 мг/дм3, никель – <0,015 мг/дм3, нитраты – <0,1-3,3 мг/дм3, нитриты – 0,01-0,031 мг/дм3, ртуть – <0,00005-<0,0004 мг/дм3, свинец – <0,0002-<0,016 мг/дм3, стронций – 1,7 мг/дм3, селен – <0,0001-<0,01 мг/дм3, сульфаты – 48,9-417,6 мг/дм3, хлориды – 6,6-39,5 мг/дм3, цианиды – <0,01 мг/дм3, хром – <0,02 мг/дм3, фториды – 0,14 мг/дм3, цинк – <0,001-0,15 мг/дм3. Подземные воды характеризуются следующими микробиологическими показателями: общее микробное число 0-39 КОЕ в 1 мл, термотолерантные бактерии – 0 КОЕ в 1 мл, общие колиморфные бактерии – 0 КОЕ в 1 мл, E.coli – не обнаружены, энтерококи – не обнаружены, колифаги – не обнаружены. По органическим показателям подземные воды характеризуются следующим образом: гамма-ГЦХГ (линдан) – <0,0001мг/дм3, ДДТ – <0,0001 мг/дм3, 2,4-Д – <0,0001 мг/дм3. По радиологическим показателям подземные воды характеризуются следующим образом: радон – <8 Бк/кг, удельная суммарная альфа-радиоактивность – <0,04-<0,09 Бк/кг, удельная суммарная бета-радиоактивность – <0,221-<0,59 Бк/кг.
Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока в местах выхода отложений на дневную поверхность. Разгрузка осуществляется за счет эксплуатации водозаборными сооружениями.

2.3. Конструкция скважины
На Некрасовском участке Новолабинского МПВ расположена 1 эксплуатационная водозаборная скважина № 5239. 
[bookmark: _Hlk101166263]Скважина № 5239 имеет трехтрубную конструкцию. Обсадная колонна диаметром 325 мм установлена в интервале 0-18 м. Обсадная колонна диаметром 219 мм установлена в интервале +0,5-65,5 м. Фильтровая колонна диаметром 146 мм установлена впотай в интервале 65-120 м. Рабочие части фильтра установлены в интервалах 72,7-82, 115-118 м, фильтр сетчатый. По данным строительной откачки (в 1976 г.) дебит скважины составил 20 м3/час (5,5 л/с) при понижении 8 м, удельный дебит 0,69 л/с. Пьезометрический уровень подземных вод фиксируется на глубине 35,3 м (май 2022 г.). Геолого-технический разрез скважины № 5239, составленный согласно паспортным данным, представлен на рисунке 1. 
[image: ]
Рис. 1. Геолого-технический разрез скважины № 5239

Скважина № 5239 является эксплуатационной и находится в рабочем состоянии. Подземные воды из скважины № 5239 с помощью погружного насоса будут подаваться в водонапорную башню объемом 15 м3, из которой самотеком подаются подаваться в водопроводную сеть АО «Рассвет».
В скважине № 5239 на стальной водоподъемной трубе диаметром 73 мм на глубине 52 м установлен погружной насос Unipump ЭЦВ 5-30-67. Номинальная подача насоса составляет 30 м3/час. Управление скважинным насосом будет осуществляться сборной станцией управления, рассчитанной на мощность насоса 11 кВт.
[bookmark: _Hlk120290999]От скважины № 5239 до накопительной емкости проложен трубопровод из стальных труб диаметром 89 мм. Колонна водоподъемных труб и напорный трубопровод соединены вместе с помощью изгиба 90°. Общая длина напорного трубопровода составляет 30 м, не включая арматуру и соединительные части трубопровода. 
Абсолютная отметка устья скважины составляет 77,65 м. Абсолютная отметка точки перелива воды в накопительную емкость составляет 90,15 м. Схема водозаборного участка представлена на рисунке 2. 


[image: ]

[bookmark: _Hlk120291027]Рис. 2. Схема водозаборного участка (скважины № 5239)

Устье скважины расположено на поверхности земли. Верхний край обсадной колонны выступает на 0,5 м над поверхности земли и закрыт герметичным оголовком, электрокабель насоса пропущен через технологическое отверстие в оголовке. Скважина накрывается металлическим коробом, запирающимся на замок.
На напорном трубопроводе скважины № 5239 установлен счетчик воды СТВХ-80, задвижка DN 80, обратный клапан DN 80 (на насосе), кран для отбора проб воды, манометр МТ-100 (1,0 МПа). Скважина оборудована пьезометрической трубкой для замеров уровней подземных вод до глубины 60 м. Фактическая схема оборудования скважины № 5239 представлена на рисунке 3. 
[image: ]
Рис. 3. Фактическая схема оборудования скважины № 5239
Подземные воды, добываемые АО «Рассвет» из водозаборной скважины № 5239, будут использоваться для собственных нужд, которые включают:
[bookmark: _Hlk177395518][bookmark: _Hlk123036481]- хозяйственно-питьевые и технологические нужды МТФ;
- обслуживание системы водоснабжения (дезинфекция и прокачки скважин, трубопроводов, накопительной емкости);
- противопожарные нужды.

2.4. Качество подземных вод 
Характеристика качества подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса приведена по результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных из скважин №№ 5239, 65947 в 2018-2023 г. 
Оценка качества подземных вод проводится на соответствие требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
[bookmark: _Hlk128040972][bookmark: _Hlk128740832]В результате лабораторных исследований проб воды установлено, что по анионному составу сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, по катионному составу – кальциево-натриевые, натриевые.
[bookmark: _Hlk128741301][bookmark: _Hlk128041036]Органолептические показатели подземных вод, следующие: запах – 0-4 бал., привкус – 0-2 бал., цветность – <1-17°, мутность – <0,58-1,5 мг/дм3.
[bookmark: _Hlk67473104][bookmark: _Hlk128741412]По обобщенным показателям подземные воды характеризуются следующим образом: по величине сухого остатка подземные воды относятся к группе пресных вод, к подгруппе весьма пресных вод (ОСТ 41-05-263-86), величина сухого остатка колеблется от 270,6 до 401 мг/дм3, по степени жесткости (по Алекину) подземные воды колеблются от мягких до жестких, величина общей жесткости изменяется от 2,3 до 7º Ж, по концентрации водородных ионов подземные воды изменяются от нейтральных до слабощелочных, величина водородного показателя изменяется от 7,72 до 8,4 ед. рН, окисляемость перманганатная – 0,59-1,8 мг/дм3, нефтепродукты – <0,005-0,01 мг/дм3, поверхностно-активные вещества (АПАВ) – <0,025-0,043 ммоль/дм3, фенолы – <0,0005 мг/дм3. 
[bookmark: _Hlk128741425]Неорганические вещества в подземных водах содержатся в следующих концентрациях: алюминий – <0,01-<0,04 мг/дм3, аммиак – <0,078-0,42 мг/дм3, барий – 0,44 мг/дм3, бериллий – <0,0001-<0,0002 мг/дм3, бор – <0,05-0,26 мг/дм3, гидрокарбонаты – 323 мг/дм3, железо – 0,09-0,22 мг/дм3, кадмий – <0,0001-0,00026 мг/дм3, калий – 0,593 мг/дм3, кальций – 46,1 мг/дм3, сумма натрия и калия – 99,29 мг/дм3, магний – 18,9 мг/дм3, марганец – <0,01-0,101 мг/дм3, медь – <0,001-0,005 мг/дм3, молибден – <0,0025 мг/дм3, мышьяк – <0,002-<0,005 мг/дм3, натрий – 98,7 мг/дм3, никель – <0,015 мг/дм3, нитраты – <0,1-3,3 мг/дм3, нитриты – 0,01-0,031 мг/дм3, ртуть – <0,00005-<0,0004 мг/дм3, свинец – <0,0002-<0,016 мг/дм3, стронций – 1,7 мг/дм3, селен – <0,0001-<0,01 мг/дм3, сульфаты – 48,9-417,6 мг/дм3, хлориды – 6,6-39,5 мг/дм3, цианиды – <0,01 мг/дм3, хром – <0,02 мг/дм3, фториды – 0,14 мг/дм3, цинк – <0,001-0,15 мг/дм3.
[bookmark: _Hlk128040984]Подземные воды характеризуются следующими микробиологическими показателями: общее микробное число 0-39 КОЕ в 1 мл, термотолерантные бактерии – 0 КОЕ в 1 мл, общие колиморфные бактерии – 0 КОЕ в 1 мл, E.coli – не обнаружены, энтерококи – не обнаружены, колифаги – не обнаружены.
[bookmark: _Hlk128741490]По органическим показателям подземные воды характеризуются следующим образом: гамма-ГЦХГ (линдан) – <0,0001 мг/дм3, ДДТ – <0,0001 мг/дм3, 2,4-Д – <0,0001 мг/дм3.
По радиологическим показателям подземные воды характеризуются следующим образом: радон – <8 Бк/кг, удельная суммарная альфа-радиоактивность – <0,04-<0,09 Бк/кг, удельная суммарная бета-радиоактивность – 0,194-<0,59 Бк/кг.
Таким образом, качество подземных вод нерасчлененного водоносного эоплейстоценового аллювиального, озерно-аллювиального и гелазского озерно-морского комплекса (a,laQE-l,mQgl) на участке в основном соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Выявлены за период наблюдений (с 2018 г.) единичные превышения ПДК по показателю запах, марганец.

2.5. Санитарная характеристика территории
[bookmark: _Hlk128130150]Территория участка благоприятна в санитарном отношении:
- устье скважины №5239 находятся на поверхности земли, и оборудовано герметичным оголовком; 
- территория вокруг скважины характеризуется спокойным рельефом и спланирована для отвода дождевых и талых вод. Высокоствольная растительность отсутствует;
- в пределах участка и на прилегающей территории отсутствуют кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятий и другие объекты, обуславливающие опасность микробного загрязнения подземных вод;
- в пределах участка и на прилегающей территории отсутствуют склады ядохимикатов, склады минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и другие объекты, обуславливающие опасность химического загрязнения подземных вод; 
- в пределах участка и на прилегающей территории отсутствуют законсервированные скважины. 

2.6. Гидрогеологическое обоснование размеров зоны санитарной охраны
Так как водозаборная скважина № 5239 АО «Рассвет» используется в качестве источника питьевого и технологического водоснабжения, то вокруг скважины должна быть организована зона санитарной охраны в составе трех поясов. 
В настоящее время зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 5239 установлены санитарно-эпидемиологическими заключением от 26.10.2022 г.
№ 23.КК.12.000.Т.003588.10.22.
В соответствии с проектом зон санитарной охраны на водозаборной скважине 
№ 5239 установлены зоны санитарной охраны в следующих границах:
- границей зоны санитарной охраны 1-го пояса скважины № 5239 является территория, расположенная на следующих расстояниях: 15 м к северо-западу от скважины, 15 м к юго-востоку от скважины, 15 м к юго-западу от скважины, 15 м к северо-востоку от скважины;
- границей зоны санитарной охраны 2-го пояса скважины № 5239 является территория, расположенная в радиусе 51 м от скважины;
- границей зоны санитарной охраны 3-го пояса скважины № 5239 является территория, расположенная в радиусе 511 м от скважины.
В настоящее время зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 5239 организованы в полном соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», на водозаборных скважинах и на прилегающих к ним территориях выполняются мероприятия по улучшению санитарного состояния зон санитарной охраны. 
Выполним уточняющие расчеты зон санитарной охраны водозаборной скважины № 5239 с использованием гидрогеологических параметров, установленных по результатам разведочных работ.
Расчёты границ ЗСО проведены по методике: «Рекомендации по гидрогеологическим расчётам для определения границ 2-го и 3-го поясов санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» Москва, ВНИИ ВОДГЕО, 1983. 
Положение водораздельной точки XB определяется по формуле [18, форм.70]:
                                                             (1.)
где
Q – водоотбор скважины, м3/сутки;
q – единичный расход подземных вод, определяемый по формуле [18, стр. 82]:
                                                             (2.)
где
к – коэффициент фильтрации водовмещающих пород, м/сутки;
m – мощность водовмещающих пород, м;
km – коэффициент водопроводимости водовмещающих пород, м ;
i – уклон потока подземных вод .

Для определения протяженности ЗСО численное значение безразмерного параметра приведенного времени () определяется по формуле [18, форм.73]:
                                                             (3.)
где
T – расчетное время в зависимости от типа загрязнения, сутки;
m – мощность водоносного горизонта, м;
n – активная пористость;
XB – положение водораздельной точки.




Значения  и  определяются по графику (Рис. 4). При  >8:  = 1,  = +3.
Величины r и R рассчитываются по формулам [18, форм.73, 75]:
;                                                             (4.)
где
r – расстояние от устья скважины вниз по потоку подземных вод, м;
R – расстояние от устья скважины вверх против потока, м.
Общая длина ЗСО составляет [18, форм. 1]: 
                                                                  (5.)
Ширина области захвата определяется по формуле [18, форм.71]:
                                                                  (6.)
где
Q – водоотбор скважины, м3/сутки;
T – расчетное время в зависимости от типа загрязнения, сутки;
m – мощность водоносного горизонта, м;
n – активная пористость;
L – длина ЗСО, м.
Исходные данные и результаты расчета границ зон санитарной охраны 2-го пояса сведены в таблице 1.
[bookmark: _Hlk88742735]Таблица 1.
Характеристики зон санитарной охраны 2-ого пояса
	№ скв.
	Q,
м3/сут
	km, 
м3/сут
	i
	q
	n
	XB
	Зоны санитарной охраны 2-го пояса

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	r
	R
	L
	d

	5239
	563
	120,97
	0,0014
	0,17
	0,14
	527,35
	0,0074
	
	
	
	
	
	


Исходные данные и результаты расчета границ зон санитарной охраны 3-го пояса сведены в таблице 2.
[bookmark: _Hlk88742743]Таблица 2.
Характеристики зон санитарной охраны 3-ого пояса
	№ скв.
	Q,
м3/сут
	km, 
м3/сут
	i
	q
	n
	XB
	Зоны санитарной охраны 3-го пояса

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	r
	R
	L
	d

	5239
	563
	120,97
	0,0014
	0,17
	0,14
	527,35
	0,68
	0,68
	1,6
	390
	844
	1234
	611



[image: ]
Рис. 4. График для определения протяженности зон санитарной охраны



Согласно расчету зон санитарной охраны второго пояса, параметр приведенного времени () для скважин № 5239 составляет менее 0,04. При параметре приведенного времени  < 0,04 зона санитарной охраны имеет форму окружности и радиус зоны санитарной охраны определяется по формуле [16, форм. III.23]
r0 =                                                                  (7.)
где
r0 – радиус зоны санитарной охраны;
Q – водоотбор скважины, м3/сутки;
T – расчетное время в зависимости от типа загрязнения, сутки;
µ – гравитационная водоотдача;
m – мощность водовмещающих отложений.
Зона санитарной охраны второго пояса составляет:
- для скважины № 5239
r0 = 
Размеры 2-х поясов зон санитарной охраны существенно не отличаются от ранее установленных. Размеры 3-х поясов зон санитарной охраны существенно отличаются от ранее установленных. В связи с этим, после утверждения запасов подземных вод, рекомендуется откорректировать проект ЗСО.
Граница зон санитарной охраны 3-го пояса водозаборной скважины № 5239 показаны на рисунке 5.
[image: ]

Рис. 5. Схема расположения зон санитарной охраны 3-ого пояса
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Приложение 1

Перечень предусмотренных санитарных мероприятий в зонах санитарной охраны водозабора АО «Рассвет»
с целью охраны подземных вод от загрязнения
Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны
	№ скважины
	Расстояние от устья скважины до границ ограждения 
по сторонам света, м
	Размеры фигуры, м

	
	СЗ
	ЮВ
	ЮЗ
	СВ
	

	5239
	30
	30
	30
	30
	60х60


Первый пояс зоны санитарной охраны
1.	Владельцу водозаборных сооружений соблюдать оформленный в натуре выделенный участок 1-го пояса зоны санитарной охраны, с запирающимися на замок калиткой и воротами.
2.	Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы и необходимо поддержание это состояния. При необходимости соорудить дренажные канавы для сбора и сброса за пределы первого пояса ЗСО, выпадающих атмосферных осадков. Поддержание в исправном состоянии имеющихся дорожек с твёрдым покрытием к водозабору для удобного подхода к нему;
3.	Поддерживать в исправном состоянии бетонные колодцы, служащие надкаптажным сооружением;
4.	Поддержание в исправном состоянии бетонную отмостку вокруг скважин.
5.	Поддержание в исправном состоянии систему водоподготовки. Проведение замены фильтров и обслуживание системы, согласно требованиям по эксплуатации.
6.	Обеспечивать охрану водозабора (возможно с применением современных технических средств). Запретить въезд автотранспорта и проход к водозабору лиц, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации водозаборного сооружения 
7.	На проездах к участку водозабора 1-го пояса ЗСО поддерживать знаки в исправном и читаемом состоянии, запрещающие въезд и проход посторонним лицам, стоянку всех видов транспорта у границ ограждения, для исключения возникновения препятствий к подъезду к площадке водозабора специальной техники по обслуживанию или ремонту водозаборного сооружения, при входе на территорию водозабора сохранять наличие табличек «Зона санитарной охраны строгого режима» и «Посторонним вход строго запрещён» 
8.	Владельцу водозабора разработать и вывесить на видном месте правила внутреннего распорядка в пределах 1-го пояса ЗСО. 
9.	Скважины должны быть оборудованы устройством для систематического наблюдения за уровнем воды. Водомеры для измерения дебита во время эксплуатации должны быть исправны. В течение всего периода эксплуатации водозабора осуществлять учет объема добываемых вод. В случае выхода из строя приборов учета, осуществить их немедленную замену. 
10.	Ответственное лицо за эксплуатацию водозаборного сооружения и подержание соответствующего санитарно-технического порядка в зонах первого пояса должно регулярно выполнять свои обязанности.
11.	В течение всего периода эксплуатации водозаборного сооружения регулярно проводить режимные наблюдения за уровнями, температурой, химическим составом подземных вод и дебитом водозабора. 
12.	Продолжить контроль качества воды на скважине путем производства анализов питьевой воды согласно «Рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды» на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
13.	Периодичность взятия проб воды для химико-микробиологического анализа согласовать с органами межрайонного отделения Роспотребнадзора. Пробы воды отбирать непосредственно после насосов 1-го подъема. Количество разовых проб - не менее двух, взятых с интервалом не менее 24-х часов одна после другой. 
14.	В случае внезапного изменения качества и количества воды, немедленно поставить в известность контролирующие органы (ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Управление по недропользованию «Краснодарнедра»).  
15. Обслуживающему персоналу производить регулярный сбор образующихся твердых отходов, погнившей растительности, покос трав и их вывоз в санитарно-безопасные места по указанию органов санитарного надзора. 

Срок исполнения: п.п. 1-15 – в течение 6 месяцев, с момента утверждения проекта зон санитарной охраны.
Ответственный исполнитель: Ефремова А.Н. инженер эколог			
Источник финансирования: средства АО «Рассвет»




Исполняющий обязанности 
директора АО «Рассвет»                                         Н.Н. Чернышова
М.П.









Мероприятия по второму поясу зон санитарной охраны источников водоснабжения  
	№№
п/п
	№№ скважин
	Размеры сторон, м

	
	
	R, вверх по потоку, 
в юго-восточном направлении  
	r, вниз по потоку, 
в северо-западном направлении   
	d, максимальная ширина области захвата, в ю-з и с-в 
направлениях 

	1
	5239
	51
	51
	51


1. Должно проводиться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части загрязнения водоносных горизонтов;
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Роспотребнадзором;
3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
4. Запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение данных объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносных горизонтов от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;
5. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность возможного микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции;
6. Должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Срок исполнения:п.п. 1-6 – постоянно, с момента  утверждения проекта зон санитарной охраны.
Ответственные исполнители: АО «Рассвет» и владельцы объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Источник финансирования: средства АО «Рассвет» и владельцы объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.


Исполняющий обязанности 
директора АО «Рассвет»                                         Н.Н. Чернышова
М.П.


Мероприятия по третьему поясу зон санитарной охраны источников водоснабжения

	№№
п/п
	№№ скважин
	Размеры сторон, м

	
	
	R, вверх по потоку, 
в восточном направлении  
	r, вниз по потоку, 
в западном направлении   
	d, максимальная ширина области захвата, в северном и южном направлениях 

	1.
	5239
	844
	390
	611


1. Должно проводиться выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части загрязнения водоносных горизонтов;
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Роспотребнадзором;
3. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;
4. Запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение данных объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносных горизонтов от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

Срок исполнения: постоянно, с момента  утверждения проекта зон санитарной охраны.
Ответственные исполнители: АО «Рассвет»  и владельцы объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Источник финансирования: средства АО «Рассвет»  и владельцы объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.



Исполняющий обязанности 
директора АО «Рассвет»                                         Н.Н. Чернышова
   М.П.






Перечень кадастровых номеров земельных участков, попадающих 
во 2-й и 3-й пояса зон санитарной охраны арт. скважин
№ 5239

	Кад. номер з.у.
	Категория земель/форма собственности
	Разрешенное использование
	ФИО
	Подпись

	2-й пояс ЗСО

	23:35:1501000:791
	Земли сельскохозяйственного назначения / 
Частная собственность
	Для сельскохозяйственного производства
	
	

	23:35:1501000:157
	Земли сельскохозяйственного назначения / 
Частная собственность
	МТФ № 1
	
	

	3-й пояс ЗСО

	23:35:0000000:738
	Земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-дения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения / Государственная субъекта РФ
	Автомобильный транспорт
	
	

	23:35:0000000:289
	Земли промышлен-ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-дения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения / Государственная субъекта РФ
	Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги
	
	

	23:35:1501000:161
	Земли сельскохозяйственного назначения/-
	Для сельскохозяйственного использования
	
	

	23:35:1501000:791(35)
23:35:1501000:791(29)
23:35:1501000:791(28)
23:35:1501000:791(22)
23:35:1501000:791(24)
	Земли сельскохозяйственного назначения / 
Частная собственность
	Для сельскохозяйственного производства
	
	

	23:35:1501000:333
	- / -
	-
	
	

	23:35:1501000:157
	Земли сельскохозяйственного назначения / 
Частная собственность
	МТФ № 1
	
	

	23:35:1508004:279
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:199
	Категория не установлена / -
	Неопределено
	
	

	23:35:1508004:200
	Категория не установлена / -
	Неопределено
	
	

	23:35:1508004:632
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:155
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:631
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:280
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:22
	Земли населенных пунктов / -
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:28
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:177
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508004:169
	Земли населенных пунктов / -
	Личное подсобное хозяйство
	
	

	23:35:1508006:297
	Категория не установлена / -
	Неопределено
	
	

	23:35:1508006:29
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508006:175
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508006:179
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508006:186
	Земли населенных пунктов / -
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508006:177
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508006:3
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	
	

	23:35:1508006:181
	Земли населенных пунктов / 
Частная собственность
	Для ведения личного подсобного хозяйства
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